«УТВЕРЖДАЮ»

Глава

Супоневского сельского поселения

Брянского муниципального района

Брянской области

_______________________ Л.В.Пиганова

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУПОНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2032 ГОДА

Книга 1: Схема теплоснабжения

г. Брянск

2020г.

Оглавление

АКТУАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	1

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	7

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА	12

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)	12

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе	14

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	20

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	21

б) описание	существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	23

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	31

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	31

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	33

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	33

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	33

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	34

а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городског округа	34

б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, сельского округа.	35

РАЗДЕЛ 5.         ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	35

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	35

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	36

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	37

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	37

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	37

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	37

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)  тепловой  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии  в  каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	37

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	38

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	38

к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников  энергии	38

л) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	39

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	40

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	40

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	40

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	40

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	41

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,  определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	41

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	42

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	42

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	43

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	43

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	43

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	44

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	47

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	52

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОО ОКРУА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	52

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	52

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	53

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	53

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	54

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	54

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	54

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	55

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	55

а) целевые показатели работы теплоисточника	55

б) показатели надежности систем ресурсоснабжения	55

в) ожидаемые результаты и целевые показатели	55

г) целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения	56

д) надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров	57

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	58

Паспорт актуализированной схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализированная Схема теплоснабжения муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области на 2020 год и на период до 2032 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | –Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019); – Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 N 190-ФЗ; – Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 года N 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; –Генеральный план муниципального образования; – Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 N 261-ФЗ; –Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчики схемы | Администрация Супоневского сельского поселения |
| Основные разработчики схемы | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели актуализации схемы | –Обеспечение развития систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2032 года. –Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по теплоснабжению и горячему водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики. –Улучшение качества работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. – Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации актуальной схемы | Первая очередь – 2026 год; Расчетный срок – 2032 год. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | –Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения к концу 2032 года. Реконструкция, наладка и шайбирование тепловых сетей. –Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии во всех домах, подключенных к системе централизованного теплоснабжения к концу 2032 году. |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Супоневское сельское поселение Брянского района

Брянской области

Территория Супоневского сельского поселения расположена в центральной части Брянского района и имеет смежные границы:

Супоневское сельское поселение на севере граничит со Снежским сельским поселением, на востоке с г. Брянск, на юге со Свенским сельским поселением, на западе с Добрунским сельским поселением

-	на востоке - с г. Брянск;

-	на севере - со Снежским сельским поселением;

-	на западе - с Добрунским сельским поселением;

-	на юге - со Свенским сельским поселением.

Территория поселения вытянута с севера на юг на 4 км. С запада на восток на 6,9 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 2922,93 га. Численность населения на 01.01.2020г. – 11,500  тыс. человек.

На рисунке 1 представлено расположение границ муниципального образования Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области.

Рисунок 1. Границы Супоневского сельского поселения.

с. Супонево является административным центром Супоневского сельского поселения, что определяет положение поселения в сети учреждений социальной инфраструктуры. Большинство базовых объектов социальной инфраструктуры сконцентрированы в с. Супонево.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» расчетная температура для проектирования отопления равна -26°С, вентиляции соответственно -2,0°С, при скорости ветра 2,9 м/с. Продолжительность отопительного периода 199 дней (2019 год).

Схема актуализируется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г.;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями на 16 марта 2019 г.;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 07 марта 2017 г.;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 4 февраля 2017 г.;

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 24 января 2017 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения МО Супоневское сельское Брянского района Брянской области:

Таблица 1 – динамика роста численности населения

| Населенный пункт | Численность населения, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 1-я очередь реализации 2025 г | Расчетный срок реализации 2032 г. |
| Супоневское СП | 11,500 | 11,300 | 11,200 |

В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном планировании) до конца расчетного срока (2032 год) ввод нового жилого фонда потребуется в следующих объемах:

Таблица 2. Объем жилищного фонда.

| Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение 2020 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок до 2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| Средняя жилобеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 33,8 | 33,8 | 33,9 |
| Убыль аварийного и ветхого жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,2 | 0,4 |
| Убыль жилого фонда, расположенного в СЗЗ | тыс.м2 |  | 12 | 12 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 344,4 | 332,2 | 332 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 29,3 | 48 |
| в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| - индивидуальные жилые дома | Sобщ, тыс.м2 |  | 29,3 | 48 |
| Общий объем жилищного фонда к концу периода | тыс.м2 |  | 361,5 | 380 |

Порядка 91% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 3, таблице 4, таблице 5.

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,4 | -6,6 | -1,2 | 7,0 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,2 | 11,7 | 5,6 | -0,4 | -5,0 | 5,8 |

Таблица 4– Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,9 |

Таблица 5– Климатическая характеристика по метеостанции г. Брянск

| № | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,98 | - 26 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,92 | - 24 |
| 3 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С | 5,6 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 80С | 199 сут. - 2,00С |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 84 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 210 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | 21 |
|  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | 25 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 23,8 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | 38 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 9,6 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 72 |
| 16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 17 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)

Согласно Генерального плана современный жилищный фонд МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой.

В соответствии со сценарием развития МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области  к 2032 году расчетная численность населения поселения составит около 11200 человек.

Препологаемое новое жилищное строительство полностью размещается в нынешних границах МО.

В Генеральном плане сельского песеления предполагается в основном развитие только индивидуальной жилой застройки.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная застройка, с учетом последних тенденций в градостроительстве, количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные жилые дома, будут  обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

На момент  разработки  схемы  теплоснабжения  можно  выделить   перспективные  зоны, в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго»: Кот. с.Супонево, ул.Школьная, 10, Кот. с.Супонево, ул.Комсомольская, 67 (СЗР), Кот.с.Супонево,ул.Советская,12б,"Племообъединение", Брянский р-н, с.Супонево, ул.Московская, 87А, Топочная с.Супонево ,ул.Чувиной,35, Топочная д.Антоновка, пер.Школьный,6а. К котельной ООО «Рубин» подключение новых потребителей на перспективу не планируется.

Максимальные нагрузки потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии, составляют:

Таблица 6 – максимальные нагрузки источников тепловой энергии

| № пп | Адрес котельной | Котельные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котлы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № котла | Марка котла | Год установки | Поверхность нагрева,м2 | Тепловая мощность котлов |  | Резерв/ |
|  |  |  |  |  |  | Проектная | Фактическая по результатам испытаний | Дефицит |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/час |  | +/-, Гкал/ч |
|  |  |  |  |  |  | 15,503 | 13,239 |  |
| 1 | Кот. с.Супонево, ул.Школьная, 10 | 1 | НР-18 | 1997 | 50 | 0,5 | 0,15 | 0,35 |
|  |  | 2 | Универсал-4 | 2006 | 41,8 | 0,5 | 0,417 | 0,083 |
|  |  | 3 | Универсал-4 | 2006 | 41,8 | 0,5 | 0,418 | 0,082 |
|  |  |  | 3 |  | 133,6 | 1,5 | 0,985 | 0,515 |
| 2 | Кот. с.Супонево, ул.Комсомольская, 67 (СЗР) | 1 | НР-18 | 1998 | 50 | 0,5 | 0,488 | 0,012 |
|  |  | 2 | НР-18 | 1998 | 70 | 0,7 | 0,678 | 0,022 |
|  |  | 3 | НР-18 | 1992 | 50 | 0,5 | 0,508 | -0,008 |
|  |  | 4 | НР-18 | 1998 | 50 | 0,5 | 0,476 | 0,024 |
|  |  |  | 4 |  | 220 | 2,2 | 2,15 | 0,05 |
| 3 | Кот.с.Супонево,ул.Советская,12б,"Племообъединение" | 1 | НР-18 | 2015 | 55,8 | 0,55 | 0,545 | 0,005 |
|  |  | 2 | НР-18 | 2016 | 55,8 | 0,55 | 0,343 | 0,207 |
|  |  | 3 | НР-18 | 1978 | 55,8 | 0,55 | 0,385 | 0,165 |
|  |  | 4 | НР-18 | 1978 | 55,8 | 0,55 | 0,428 | 0,122 |
|  |  | 5 | НР-18 | 1978 | 55,8 | 0,55 | 0,382 | 0,168 |
|  |  |  | 5 |  | 279 | 2,75 | 2,083 | 0,667 |
| 4 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Московская, 87А | 1 | КЧМ-5 | 2000 | 8,25 | 0,082 | 0,054 | 0,028 |
|  |  | 2 | КЧМ-5 | 2000 | 8,25 | 0,082 | 0,049 | 0,033 |
|  |  |  | 2 |  | 16,5 | 0,164 | 0,103 | 0,061 |
| 5 | Топочная с.Супонево ,ул.Чувиной,35 | 1 | КЧМ-5 | 2002 | 8,25 | 0,082 | 0,048 | 0,034 |
|  |  | 2 | КЧМ-5 | 2002 | 8,25 | 0,082 | 0,062 | 0,02 |
|  |  |  | 2 |  | 16,5 | 0,164 | 0,11 | 0,054 |
| 6 | Топочная д.Антоновка, пер.Школьный,6а | 1 | КЧМ-5 | 2000 | 8,25 | 0,082 | 0,028 | 0,054 |
|  |  | 2 | Protherm 50KLOM | 2000 | 5,8 | 0,058 | 0,04 | 0,018 |
|  |  |  | 2 |  | 14,05 | 0,14 | 0,068 | 0,072 |
| 7 | Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин" | 1 | ДКВР 6,5/13 | 1982 | н/д | 2,862 | 2,580 | 0,282 |
|  |  | 2 | ДКВР 6,5/13 | 1982 | н/д | 2,862 | 2,580 | 0,282 |
|  |  | 3 | ДКВР 6,5/13 | 1982 | н/д | 2,862 | 2,580 | 0,282 |
|  |  |  | 3 |  |  | 8,585 | 7,74 | 0,845 |

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе

В Генеральном плане МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области предполагается развитие в основном индивидуальными жилыми домами и зоной застройки малоэтажными  жилыми домами.

Строительство новых объектов социальной сферы не планируется. Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области до 2027 г. и на расчетный срок до 2032 г.  не планируется.

Расход тепловой энергии, необходимый в МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области, представлен в таблице 7.

Таблица 7– перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области.

| Потребитель | Перваяочередь до 2025 г. |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч | Расход т/энергии, для отопления новой застройки, Гкал/ч | Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч | Расход т/энергии, для отопления капитальной застройки, Гкал/ч |
| МО Супоневское сельское поселение | 9,232 | 0,0 | 9,232 | 0,0 |

Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии для нужд ЖКС по очередности строительства представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Объекты,  подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Наименование котельных | Существующие присоединенные нагрузки, Гкал/час | Новое строительство |  | Часовая нагрузка на отопление, ГВС, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Часовая нагрузка, |  |  |
|  |  | нового объекта | Гкал/час | 2026 г. | 2032 г. |
| Брянский р-н, с.Супонево, ул.Школьная, 10 | 1,50 | - | 0 | 1,50 | 1,50 |
| Брянский р-н, с.Супонево, ул.Комсомольская, 67 (СЗР) | 2,20 | - | 0 | 2,20 | 2,20 |
| Брянский р-н, с.Супонево,ул.Советская,12б,"Племообъединение" | 2,75 | - | 0 | 2,75 | 2,75 |
| Брянский р-н, с.Супонево, ул.Московская, 87А | 0,16 | - | 0 | 0,16 | 0,16 |
| Брянский р-н, с.Супонево, ул.Чувиной,35 | 0,16 | - | 0 | 0,16 | 0,16 |
| Брянский р-н, д.Антоновка, пер.Школьный,6б | 0,14 | - | 0 | 0,14 | 0,14 |
| Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин" | 8,59 | - | 0 | 8,59 | 8,59 |

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии  по всей территориальной зоне МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области в полном объеме.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей - справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, планируемых к подключению централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в предыдущем разделе.

Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов,  подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в таблице 9.

Таблица 9. –Объекты,  подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Тип потребителя | Тип потребителя | Контрагент | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.с.Супонево ,ул.Московская,87а |  |  |  |  |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Центр культуры и досуга Брянского района МБУК | ## Дом культуры | ## Супонево с, Московская ул, дом № 87 | ## 0,0582 |  |
| ## Кот.с.Супонево ,ул.Чувиной,35 |  |  |  |  |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Детский сад Золотой петушок с. Супонево МБДОУ | ## детский сад | ## Супонево с, Чувиной ул, дом № 35 | ## 0,0337 |  |
| ## Кот.с.Супонево,ул.Комсомольская,67 (СЗР) |  |  |  |  |  |
| ## Население бытовые | ## Фатеева Лариса Алексеевна | ## ФАТЕЕВА Л А | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 65, кв.2 | ## 0,0027 |  |
| ## Население бытовые | ## ТЕЛЕПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | ## ТЕЛЕПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.3 | ## 0,0029 |  |
| ## Население бытовые | ## АБЕЛЬ НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА | ## АБЕЛЬ НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.2 | ## 0,0038 |  |
| ## Население бытовые | ## СИДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ## СИДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.1 | ## 0,0034 |  |
| ## Население бытовые | ## Ельцова Анна Николаевна | ## ЕЛЬЦОВА А Н | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 65, кв.1 | ## 0,0028 |  |
| ## Население бытовые | ## ИВАНЧЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА | ## ИВАНЧЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.7 | ## 0,0031 |  |
| ## Население бытовые | ## ПИГАНОВА Л В | ## ПИГАНОВА Л В | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.4 | ## 0,0031 |  |
| ## Население бытовые | ## БАСОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | ## БАСОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.8 | ## 0,0031 |  |
| ## Население бытовые | ## ПАО Т.. | ## ПАО Т.. | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв. 7 | ## 0,0031 |  |
| ## Население бытовые | ## ШЕЙКИНЫ А.А, Е.А, В.Ю.,Д.А. - | ## ШЕЙКИНЫ А.А, Е.А, В.Ю.,Д.А. - | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.6 | ## 0,004 |  |
| ## Население бытовые | ## МАКСИМЕНКОВ А В | ## МАКСИМЕНКОВ А В | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.5 | ## 0,0031 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Инвест-Ком ООО | ## Административное здание | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11А | ## 0,0444 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Инвест-Ком ООО | ## Гараж | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11А | ## 0,0464 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Инвест-Ком ООО | ## Склад | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11А | ## 0,0093 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Реставрационно-строительное предприятие Зеленый город ООО | ## Административное здание | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 61 | ## 0,0451 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Реставрационно-строительное предприятие Зеленый город ООО | ## Гараж | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 61 | ## 0,0585 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Реставрационно-строительное предприятие Зеленый город ООО | ## Растворо-бетонный узел | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 61 | ## 0,0069 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Голосовкер Ольга Ивановна | ## Административное здание | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 63А | ## 0,0319 |  |
| ## Федеральный бюджет | ## Российский сельскохозяйственный центр ФГБУ | ## Административное здание | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11 | ## 0,148 |  |
| ## Федеральный бюджет | ## Российский сельскохозяйственный центр ФГБУ | ## Гараж | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11 | ## 0,0206 |  |
| ## Кот.с.Супонево,ул.Советская,12б,(Племобъединение) |  |  |  |  |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 1 | ## 0,026 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 2 | ## 0,0577 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 2А | ## 0,0889 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 2Б | ## 0,0855 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 4 | ## 0,0543 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 5 | ## 0,0266 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 6 | ## 0,0245 |  |
| ## Население бытовые | ## ФЕДОРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | ## ФЕДОРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | ## Супонево с, Советская ул, дом № 14, кв.3 | ## 0,0046 |  |
| ## Население бытовые | ## МАМОТЬКО В Е | ## МАМОТЬКО В Е | ## Супонево с, Советская ул, дом № 14, кв.2 | ## 0,0046 |  |
| ## Население бытовые | ## АНЕЛЬКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | ## АНЕЛЬКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | ## Супонево с, Советская ул, дом № 14, кв.4 | ## 0,0045 |  |
| ## Население бытовые | ## КОВАЛЕНКО В В | ## КОВАЛЕНКО В В | ## Супонево с, Советская ул, дом № 14, кв.1 | ## 0,0044 |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Школа № 2 с. Супонево МБОУ | ## здание учебного корпуса №1 | ## Супонево с, Советская ул, дом № 10, корпус А | ## 0,1461 |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Школа № 2 с. Супонево МБОУ | ## здание учебного корпуса №2 | ## Супонево с, Советская ул, дом № 1а | ## 0,0265 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Брянское по племенной работе ООО | ## административный корпус | ## Супонево с, Советская ул, дом № 12 | ## 0,0205 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Брянское по племенной работе ООО | ## лаборатория | ## Супонево с, Советская ул, дом № 12 | ## 0,0133 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Брянское по племенной работе ООО | ## манеж | ## Супонево с, Советская ул, дом № 12 | ## 0,0121 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Брянское по племенной работе ООО | ## хранилище семени | ## Супонево с, Советская ул, дом № 12 | ## 0,0152 |  |
| ## Кот.с.Супонево,ул.Школьная,10 |  |  |  |  |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Школа № 1 с. Супонево МБОУ | ## Супоневская средняя школа | ## Супонево с, Свенская ул, дом № 10 | ## 0,1936 |  |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Баня | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 |  | ## 0,0436 |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Спальный корпус | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 |  | ## 0,0873 |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Административный и учебный корпус | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 | ## 0,1091 |  |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Баня | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 | ## 0,0164 |  |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Гараж | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 | ## 0,0391 |  |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Спальный корпус | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 | ## 0,1223 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Почта России ФГУП | ## Отделение связи | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 22 | ## 0,0072 |  |
| Брянский р-н, Антоновка д, Школьный пер, дом № 6а |  |  |  |  |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Культура | ## Центр культуры и досуга Брянского района МБУК | ## Антоновка д, Школьный пер, дом № 6а | ## 0,0068 |  |
| ## Областной бюджет | ## БТФОМС | ## Брянская межрайонная больница ГБУЗ | ## Антоновка д, Школьный пер, дом № 6а | ## 0,0099 |  |
| ## Транспорт и связь | ## Связь | ## Ростелеком ПАО | ## Антоновка д, Школьный пер, дом № 6а | ## 0,0025 |  |
| Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин" |  |  |  |  |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Комсомольская,64 | 0,029 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,73 | 0,012 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,75 | 0,009 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,77 | 0,011 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,79 | 0,011 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,81 | 0,021 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,83 | 0,031 |  |
|  | ФГУП "Охрана"МВД РФ | ФГУП "Охрана"МВД РФ |  | 0,029 |  |
| Муниципальный бюджет | МУП "Брянский Городской водоканал" | МУП "Брянский Городской водоканал" |  | 0,015 |  |
| Муниципальный бюджет | МУЗ Брянская ЦРБ (подст.ск.помощи № 6) | МУЗ Брянская ЦРБ (подст.ск.помощи № 6) |  | 0,01 |  |
| Муниципальный бюджет | УГ Служба занятости | УГ Служба занятости |  | 0,114 |  |
| Муниципальный бюджет | УФНС (налоговая служба) | УФНС (налоговая служба) |  | 0,265 |  |
| Муниципальный бюджет | ГАУ Региональный учебный центр | ГАУ Региональный учебный центр |  | 0,099 |  |
| Муниципальный бюджет | МУЗ Брянская ЦРБ ( Амбулатория) | МУЗ Брянская ЦРБ ( Амбулатория) |  | 0,05 |  |
| Муниципальный бюджет | МБОУ дет.сад "Золотой петушок" | МБОУ дет.сад "Золотой петушок" |  | 0,139 |  |
| Муниципальный бюджет | МУ Супоневская сельская администрация | МУ Супоневская сельская администрация |  | 0,026 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Водстрой" | ООО "Водстрой" |  | 0,004 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Полисервис" | ООО "Полисервис" |  | 0,001 |  |
| Прочие отрасли | ООО "МиниМед" | ООО "МиниМед" |  | 0,033 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Лист-плюс" | ООО "Лист-плюс" |  | 0,045 |  |
| Прочие отрасли | ООО "БрянЛитИнвест" | ООО "БрянЛитИнвест" |  | 0,004 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Компания "Роял" | ООО "Компания "Роял" |  | 0,197 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Агомашсервис" | ООО "Агомашсервис" |  | 0,073 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Реванш" | ООО "Реванш" |  | 0,013 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Брянскстройподряд+" | ООО "Брянскстройподряд+" |  | 0,085 |  |
| Прочие отрасли | ООО "СтройБетон" | ООО "СтройБетон" |  | 0,006 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Еврапарк" Посконный В.А. | ООО "Еврапарк" Посконный В.А. |  | 0,037 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Базис" Азаров | ООО "Базис" Азаров |  | 0,014 |  |
| Прочие отрасли | ООО "АгроЦентрЛиски" | ООО "АгроЦентрЛиски" |  | 0,013 |  |
| Прочие отрасли | ИП Шейкин С.В. | ИП Шейкин С.В. |  | 0,036 |  |
| Прочие отрасли | ИП Гомонков В.Г | ИП Гомонков В.Г |  | 0,025 |  |
| Прочие отрасли | ИП Поляков В.В.г. | ИП Поляков В.В.г. |  | 0,028 |  |
| Прочие отрасли | ИП Олейник Г.Ю | ИП Олейник Г.Ю |  | 0,008 |  |
| Прочие отрасли | ИП Шестаков | ИП Шестаков |  | 0,013 |  |
| Прочие отрасли | ИП Зинченко | ИП Зинченко |  | 0,012 |  |
| Прочие отрасли | ИП Козельчикова | ИП Козельчикова |  | 0,001 |  |
| Прочие отрасли | ИП Мордвинкина Л.А. | ИП Мордвинкина Л.А. |  | 0,010 |  |
| Прочие отрасли | ИП Саушкина | ИП Саушкина |  | 0,002 |  |
| Прочие отрасли | ИП Кучерявенкова | ИП Кучерявенкова |  | 0,001 |  |
| Прочие отрасли | ИП Горин Г.В. | ИП Горин Г.В. |  | 0,002 |  |
| Прочие отрасли | ИП Иванюшкин | ИП Иванюшкин |  | 0,002 |  |
| Прочие отрасли | ООО "ФЭФ" | ООО "ФЭФ" |  | 0,003 |  |

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) радиус эффективного теплоснабжения позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Так как не планируется подключение тепловых нагрузок к котельным МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменится.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» покажет объективные значения масштабов данной зоны теплоснабжения в целом. Расчет оптимального радиуса представлен в табл. 10.

Таблица 10.1–  Расчет оптимального радиуса котельной Брянский р-н, с.Супонево, ул.Школьная, 10

| Площадь, км2 | 0,0159 |
| --- | --- |
| Кол-воабонентов | 3 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 189,16 |
| Стоимость сетей, руб | 1837590 |
| Материальная характеристика | 208,194 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 8826,3 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 1,5 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 94,58 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,5947 |

Таблица 10.2–  Расчет оптимального радиуса котельной Брянский р-н, с.Супонево, ул.Комсомольская, 67 (СЗР)

| Площадь, км2 | 0,0090 |
| --- | --- |
| Кол-воабонентов | 12 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 1333,33 |
| Стоимость сетей, руб | 1263160 |
| Материальная характеристика | 140,604 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 8983,8 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 2,2 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 244,44 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,54 |

Таблица 10.3–  Расчет оптимального радиуса котельной Брянский р-н, с.Супонево,ул.Советская,12б,"Племообъединение"

| Площадь, км2 | 0,0163 |
| --- | --- |
| Кол-воабонентов | 11 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 2,75 |
| Стоимость сетей, руб | 869840 |
| Материальная характеристика | 109,434 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 7948,5 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 2,75 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 169,23 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,80 |

Таблица 10.4–  Расчет оптимального радиуса котельной Брянский р-н, с.Супонево, ул.Московская, 87А

| Площадь, км2 | 0,0001 |
| --- | --- |
| Кол-воабонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,00 |
| Стоимость сетей, руб | 12240 |
| Материальная характеристика | 2,052 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5964,9 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,164 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1640,00 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,12 |

Таблица 10.5–  Расчет оптимального радиуса котельной Брянский р-н, с.Супонево,ул.Чувиной,35

| Площадь, км2 | 0,0001 |
| --- | --- |
| Кол-воабонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,00 |
| Стоимость сетей, руб | 11560 |
| Материальная характеристика | 1,938 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5964,9 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,164 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1640,00 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,12 |

Таблица 10.6–  Расчет оптимального радиуса котельной Брянский р-н, д.Антоновка ,пер.Школьный,6б

| Площадь, км2 | 0,0001 |
| --- | --- |
| Кол-воабонентов | 1 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,00 |
| Стоимость сетей, руб | 10880 |
| Материальная характеристика | 1,824 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 5964,9 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 0,14 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 1186,44 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,16 |

Таблица 10.7–  Расчет оптимального радиуса котельной Брянский р-н, Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин"

| Площадь, км2 | 0,0610 |
| --- | --- |
| Кол-воабонентов | 32 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 0,00 |
| Стоимость сетей, руб | 953134 |
| Материальная характеристика | 119,4457 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 7979,6 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 8,585 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 140,74 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 0,94 |

б) описание	существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение сельского поселения осуществляется от 7 источников, расположенных в городском поселении: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» -6 ед. и котельная ООО «Рубин» - 1 ед..

Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице 6.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет:

котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» - 6,127 км.; ООО «Рубин» - 2,743 км.

Суммарная подключенная нагрузка по котельным указана в таблице 6. Топливом для котельных является природный газ.

Зоны действия котельных в сельском поселении включают в себя 7 технологических зон теплоснабжения.

Схема тепловых сетей от котельной  Школьная, 10

Схема тепловых сетей от котельной  ул. Комсомольская, 67 и ООО «Рубин»

Схема тепловых сетей от котельной  ул. Советская, 12б

Схема тепловых сетей от котельной  ул. Школьная, 10

Схема тепловых сетей от котельной  ул. Комсомольская, 67

Схема тепловых сетей от котельной «Племобъединение» ул. Советская, 12б

Схема тепловых сетей от котельной ООО «Рубин»

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Часть потребителей МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды.

г) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловых мощностей котельных в МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 11. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительства в районе централизованных котельных МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области до 2032 года. Исходя из материалов Генерального плана и представленных сведений о новом строительстве администрацией МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области, прирост подключяемых тепловых нагрузок не планируется.

Таблица 11. – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», | Текущее положение |  |  |  |  | Расчетный период (до 2032 год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВСзданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловоймощности Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч |  | Нагрузка на ГВСзданий, Гкал/ч | Нагрузка всего,Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловоймощности Гкал/ч |
| Кот. с.Супонево, ул.Школьная, 10 | 1,500 | 0,619 | 0,062 | 0,614 | 0,488 | 0,131 | 0,619 | 0,0 | 0,488 |  | 0,131 | 0,619 | 0,0 |
| Кот. с.Супонево, ул.Комсомольская, 67 (СЗР) | 2,200 | 0,444 | 0,087 | 0,439 | 0,444 |  | 0,444 | 0,0 | 0,444 |  | 0,000 | 0,444 | 0,0 |
| Кот.с.Супонево,ул.Советская,12б, "Племообъединение" | 2,750 | 0,600 | 0,105 | 0,592 | 0,600 |  | 0,600 | 0,0 | 0,600 |  | 0,000 | 0,600 | 0,0 |
| Брянский р-н, с.Супонево, ул.Московская, 87А | 0,164 | 0,058 | -0,003 | 0,058 | 0,058 |  | 0,058 | 0,0 | 0,058 |  | 0,000 | 0,058 | 0,0 |
| Топочная с.Супонево ,ул.Чувиной,35 | 0,164 | 0,034 | 0,003 | 0,034 | 0,034 |  | 0,034 | 0,0 | 0,034 |  | 0,000 | 0,034 | 0,0 |
| Топочная д.Антоновка, пер.Школьный,6а | 0,140 | 0,019 | 0,001 | 0,019 | 0,019 |  | 0,019 | 0,0 | 0,019 |  | 0,000 | 0,019 | 0,0 |
| Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин" | 8,585 | 8,585 | 0,023 | 8,585 | 2,340 | 5,118 | 7,458 | 1,1 | 2,340 |  | 5,118 | 7,458 | 1,1 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет перспективных балансов теплоносителя производился исходя из расчетных тепловых нагрузок к расчетному периоду (2032 год) с температурным перепадом между  системами подающего и обратного трубопровода 25°С. В таблице 12 представлен перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2032 год).

Таблица 12 – Перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2032 год).

| № | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период (2032 год), м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Школьная, 10 | 24,56 |
| 2 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Комсомольская, 67 (СЗР) | 17,56 |
| 3 | Брянский р-н, с.Супонево,ул.Советская,12б,"Племообъединение" | 23,69 |
| 4 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Московская, 87А | 2,31 |
| 5 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Чувиной,35 | 1,34 |
| 6 | Брянский р-н, д.Антоновка, пер.Школьный,6б | 0,76 |
| 7 | Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин" | 343,40 |

б) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная  подпитка  химически  не  обработанной  и  не деаэрированной  водой,  расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 13.

Таблица 13. – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок на расчетный период (2032 год).

| № | Наименование технологической зоны | Объем аварийной подпитки (2032 год), т/ч | Работа химводоподготовки котельной, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Школьная, 10 | 0,294 | нет |
| 2 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Комсомольская, 67 (СЗР) | 0,238 | фильтрыØ=0,72м, h=1,6м,сульфоуголь, 2шт |
| 3 | Брянский р-н, с.Супонево,ул.Советская,12б, "Племообъединение" | 0,487 | ВПУ-3 |
| 4 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Московская, 87А | 0,001 | нет |
| 5 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Чувиной,35 | 0,001 | нет |
| 6 | Брянский р-н, д.Антоновка, пер.Школьный,6б | 0,001 | нет |
| 7 | Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин" | 0,681 | ионнообменный |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценария развития теплоснабжения поселения, городског округа

1 Вариант.

Проведение реконструкции котельной с.Супонево, ул.Школьная, 10. Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Произвести замену существующих котлов НР-18 на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных нагрузок.

Произвести замену существующих котлов на топочной с.Супонево, ул.Чувиной,35 на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных и перспективных нагрузок тепловой энергии. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

2 Вариант.

Реконструкция котельной с.Супонево, ул.Школьная, 10. замена котлов с более низким КПД и реконструкция тепловых сетей не будут реализовываться. Сооетвтственно будет проиходить износ ссистемы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельной, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

б) обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, сельского округа.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения с.Супонево предлагается вариант 1 предусматривающий реконструкцию котельной с.Супонево, ул.Школьная, 10 и реконструкция тепловых сетей. Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

РАЗДЕЛ 5.         ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, сельского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения на данном этапе актуальной схемы теплснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

На момент разработки  схемы  теплоснабжения  можно  выделить  6 перспективные  зоны, в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Все нагрузки существующих потребителей централизованного теплоснабжения в перспективе принимаются равными на текущий момент.

Согласно Генерального плана и информации администрации МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области на территории поселения производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котлов, тепловых сетей - увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов.

Насосное оборудование котельных имеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объемов их эксплуатации и проведением ППР.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Котельные МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области на момент актуализации схемы имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котлов, тепловых сетей - увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов.

Планируется до 2026 г. проведение реконструкции котельной в с.Супонево, ул.Школьная, 10. Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Планируется произвести замену существующих котлов НР-18 на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных.

Также рекомендуется произвести замену существующих котлов на топочной с.Супонево,ул.Чувиной,3 на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных и перспективных нагрузок тепловой энергии. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

До расчетного периода 2032 года планируется реконструкция котельной с.Супонево, ул.Школьная, 10.  Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.

д) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

е) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

ж) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)  тепловой  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии  в  каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Потребность в распределении (перераспределении) тепловой энергии потребителей тепловой энергии в зоне действия не требуется.

з) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

На момент разработки схемы теплоснабжения котельные МО Супоневское сельское поселение работают по температурным графикам, указанные в таблице 14:

Таблица 14. – температурный график работы котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д) | Расчетный/фактический температурный график работы котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Школьная, 10 | пристроенная | 95/70 |
| 2 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Комсомольская, 67 (СЗР) | отдельностоящая | 95/70 |
| 3 | Брянский р-н, с.Супонево,ул.Советская,12б, "Племообъединение" | отдельностоящая | 95/70 |
| 4 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Московская, 87А | отдельностоящая | 95/70 |
| 5 | Брянский р-н, с.Супонево, ул.Чувиной,35 | отдельностоящая | 95/70 |
| 6 | Брянский р-н, д.Антоновка, пер.Школьный,6б | отдельностоящая | 95/70 |
| 7 | Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин" | отдельностоящая | 95/70 |

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.

к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников  энергии

В МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

л) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

В   МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области не   существует   и   не  предусматривается строительство источников тепловой энергии, используемых возобновляемые источники тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2026 года.

В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика планово-предупредительных ремонтов планируется проведения следующих работ, указанных в таблице 15.

Таблица 15 – работы по замене трубопроводов

| № | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловой сети | 10 000,0 | 2020-2026 г.г. |

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, сельского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а так же реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность  поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,  определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Все изменения и модернизация тепловых сетей необходимо учесть при разработке проектной документации на реконструкцию сетей.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

Система теплснабжения МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской закрытая.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2032 году представлены в таблице 16.

Таблица 16. –  перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2032 г.)

| Источник теплснабжения (котельная) | Вид топлива, ед.изм. | 2032 год Условное топливо,т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| Кот. с.Супонево, ул.Школьная, 10 | Природный газ | 204,47 |
| Кот. с.Супонево, ул.Комсомольская, 67 (СЗР) | Природный газ | 186,97 |
| Кот.с.Супонево,ул.Советская,12б,"Племообъединение" | Природный газ | 282,15 |
| Брянский р-н, с.Супонево, ул.Московская, 87А | Природный газ | 15,17 |
| Топочная с.Супонево ,ул.Чувиной,35 | Природный газ | 16,40 |
| Топочная д.Антоновка, пер.Школьный,6а | Природный газ | 7,25 |
| Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин" | Природный газ | 615,53 |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

Планируется до 2026 г. проведение реконструкции котельной с.Супонево, ул.Школьная, 10. Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Планируется произвести замену существующих котлов НР-18 на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных.

Также рекомендуется произвести замену существующих котлов на топочной с.Супонево ,ул.Чувиной,35 на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных и перспективных нагрузок тепловой энергии. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2026 года.

В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика планово-предупредительных ремонтов планируется проведения следующих работ, указанных в таблице 17.

Таблица 17. – работы по замене трубопроводов

| № | Мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков тепловой сети | 10000,0 | 2020-2026 г.г. |

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельностиединой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского округа лица, владеющие на праве собственности или инымзаконном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ГУП «Брянсккоммунэнерго».

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных в МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области включают в себя 3 технологические зоны теплоснабжения. Потребители зон действия котельных указаны в таблице 18.

Таблица 18. – объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

| Тип потребителя | Тип потребителя | Контрагент | Адрес потребителя | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.с.Супонево ,ул.Московская,87а |  |  |  |  |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Центр культуры и досуга Брянского района МБУК | ## Дом культуры | ## Супонево с, Московская ул, дом № 87 | ## 0,0582 |  |
| ## Кот.с.Супонево ,ул.Чувиной,35 |  |  |  |  |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Детский сад Золотой петушок с. Супонево МБДОУ | ## детский сад | ## Супонево с, Чувиной ул, дом № 35 | ## 0,0337 |  |
| ## Кот.с.Супонево,ул.Комсомольская,67 (СЗР) |  |  |  |  |  |
| ## Население бытовые | ## Фатеева Лариса Алексеевна | ## ФАТЕЕВА Л А | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 65, кв.2 | ## 0,0027 |  |
| ## Население бытовые | ## ТЕЛЕПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | ## ТЕЛЕПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.3 | ## 0,0029 |  |
| ## Население бытовые | ## АБЕЛЬ НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА | ## АБЕЛЬ НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.2 | ## 0,0038 |  |
| ## Население бытовые | ## СИДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ## СИДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.1 | ## 0,0034 |  |
| ## Население бытовые | ## Ельцова Анна Николаевна | ## ЕЛЬЦОВА А Н | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 65, кв.1 | ## 0,0028 |  |
| ## Население бытовые | ## ИВАНЧЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА | ## ИВАНЧЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.7 | ## 0,0031 |  |
| ## Население бытовые | ## ПИГАНОВА Л В | ## ПИГАНОВА Л В | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.4 | ## 0,0031 |  |
| ## Население бытовые | ## БАСОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | ## БАСОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.8 | ## 0,0031 |  |
| ## Население бытовые | ## ПАО Т.. | ## ПАО Т.. | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв. 7 | ## 0,0031 |  |
| ## Население бытовые | ## ШЕЙКИНЫ А.А, Е.А, В.Ю.,Д.А. - | ## ШЕЙКИНЫ А.А, Е.А, В.Ю.,Д.А. - | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.6 | ## 0,004 |  |
| ## Население бытовые | ## МАКСИМЕНКОВ А В | ## МАКСИМЕНКОВ А В | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 9, кв.5 | ## 0,0031 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Инвест-Ком ООО | ## Административное здание | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11А | ## 0,0444 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Инвест-Ком ООО | ## Гараж | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11А | ## 0,0464 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Инвест-Ком ООО | ## Склад | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11А | ## 0,0093 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Реставрационно-строительное предприятие Зеленый город ООО | ## Административное здание | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 61 | ## 0,0451 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Реставрационно-строительное предприятие Зеленый город ООО | ## Гараж | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 61 | ## 0,0585 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Реставрационно-строительное предприятие Зеленый город ООО | ## Растворо-бетонный узел | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 61 | ## 0,0069 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Голосовкер Ольга Ивановна | ## Административное здание | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 63А | ## 0,0319 |  |
| ## Федеральный бюджет | ## Российский сельскохозяйственный центр ФГБУ | ## Административное здание | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11 | ## 0,148 |  |
| ## Федеральный бюджет | ## Российский сельскохозяйственный центр ФГБУ | ## Гараж | ## Супонево с, Шоссейная ул, дом № 11 | ## 0,0206 |  |
| ## Кот.с.Супонево,ул.Советская,12б,(Племобъединение) |  |  |  |  |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 1 | ## 0,026 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 2 | ## 0,0577 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 2А | ## 0,0889 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 2Б | ## 0,0855 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 4 | ## 0,0543 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 5 | ## 0,0266 |  |
| ## Население МКД | ## Возрождение МУП | ## жилой дом | ## Супонево с, Советская ул, дом № 6 | ## 0,0245 |  |
| ## Население бытовые | ## ФЕДОРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | ## ФЕДОРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА | ## Супонево с, Советская ул, дом № 14, кв.3 | ## 0,0046 |  |
| ## Население бытовые | ## МАМОТЬКО В Е | ## МАМОТЬКО В Е | ## Супонево с, Советская ул, дом № 14, кв.2 | ## 0,0046 |  |
| ## Население бытовые | ## АНЕЛЬКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | ## АНЕЛЬКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | ## Супонево с, Советская ул, дом № 14, кв.4 | ## 0,0045 |  |
| ## Население бытовые | ## КОВАЛЕНКО В В | ## КОВАЛЕНКО В В | ## Супонево с, Советская ул, дом № 14, кв.1 | ## 0,0044 |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Школа № 2 с. Супонево МБОУ | ## здание учебного корпуса №1 | ## Супонево с, Советская ул, дом № 10, корпус А | ## 0,1461 |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Школа № 2 с. Супонево МБОУ | ## здание учебного корпуса №2 | ## Супонево с, Советская ул, дом № 1а | ## 0,0265 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Брянское по племенной работе ООО | ## административный корпус | ## Супонево с, Советская ул, дом № 12 | ## 0,0205 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Брянское по племенной работе ООО | ## лаборатория | ## Супонево с, Советская ул, дом № 12 | ## 0,0133 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Брянское по племенной работе ООО | ## манеж | ## Супонево с, Советская ул, дом № 12 | ## 0,0121 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Брянское по племенной работе ООО | ## хранилище семени | ## Супонево с, Советская ул, дом № 12 | ## 0,0152 |  |
| ## Кот.с.Супонево,ул.Школьная,10 |  |  |  |  |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Школа № 1 с. Супонево МБОУ | ## Супоневская средняя школа | ## Супонево с, Свенская ул, дом № 10 | ## 0,1936 |  |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Баня | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 |  | ## 0,0436 |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Спальный корпус | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 |  | ## 0,0873 |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Административный и учебный корпус | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 | ## 0,1091 |  |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Баня | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 | ## 0,0164 |  |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Гараж | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 | ## 0,0391 |  |
| ## Областной бюджет | ## Супоневская школа-интернат ГБОУ | ## Спальный корпус | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 20 | ## 0,1223 |  |
| ## Прочие отрасли | ## Почта России ФГУП | ## Отделение связи | ## Супонево с, Комсомольская ул, дом № 22 | ## 0,0072 |  |
| Брянский р-н, Антоновка д, Школьный пер, дом № 6а |  |  |  |  |  |
| ## Муниципальный бюджет | ## Культура | ## Центр культуры и досуга Брянского района МБУК | ## Антоновка д, Школьный пер, дом № 6а | ## 0,0068 |  |
| ## Областной бюджет | ## БТФОМС | ## Брянская межрайонная больница ГБУЗ | ## Антоновка д, Школьный пер, дом № 6а | ## 0,0099 |  |
| ## Транспорт и связь | ## Связь | ## Ростелеком ПАО | ## Антоновка д, Школьный пер, дом № 6а | ## 0,0025 |  |
| Кот.Брянский р-н, ООО "Рубин" |  |  |  |  |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Комсомольская,64 | 0,029 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,73 | 0,012 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,75 | 0,009 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,77 | 0,011 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,79 | 0,011 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,81 | 0,021 |  |
| Население бытовые |  | жилой дом | ул. Фрунзе,83 | 0,031 |  |
|  | ФГУП "Охрана"МВД РФ | ФГУП "Охрана"МВД РФ |  | 0,029 |  |
| Муниципальный бюджет | МУП "Брянский Городской водоканал" | МУП "Брянский Городской водоканал" |  | 0,015 |  |
| Муниципальный бюджет | МУЗ Брянская ЦРБ (подст.ск.помощи № 6) | МУЗ Брянская ЦРБ (подст.ск.помощи № 6) |  | 0,01 |  |
| Муниципальный бюджет | УГ Служба занятости | УГ Служба занятости |  | 0,114 |  |
| Муниципальный бюджет | УФНС (налоговая служба) | УФНС (налоговая служба) |  | 0,265 |  |
| Муниципальный бюджет | ГАУ Региональный учебный центр | ГАУ Региональный учебный центр |  | 0,099 |  |
| Муниципальный бюджет | МУЗ Брянская ЦРБ ( Амбулатория) | МУЗ Брянская ЦРБ ( Амбулатория) |  | 0,05 |  |
| Муниципальный бюджет | МБОУ дет.сад "Золотой петушок" | МБОУ дет.сад "Золотой петушок" |  | 0,139 |  |
| Муниципальный бюджет | МУ Супоневская сельская администрация | МУ Супоневская сельская администрация |  | 0,026 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Водстрой" | ООО "Водстрой" |  | 0,004 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Полисервис" | ООО "Полисервис" |  | 0,001 |  |
| Прочие отрасли | ООО "МиниМед" | ООО "МиниМед" |  | 0,033 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Лист-плюс" | ООО "Лист-плюс" |  | 0,045 |  |
| Прочие отрасли | ООО "БрянЛитИнвест" | ООО "БрянЛитИнвест" |  | 0,004 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Компания "Роял" | ООО "Компания "Роял" |  | 0,197 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Агомашсервис" | ООО "Агомашсервис" |  | 0,073 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Реванш" | ООО "Реванш" |  | 0,013 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Брянскстройподряд+" | ООО "Брянскстройподряд+" |  | 0,085 |  |
| Прочие отрасли | ООО "СтройБетон" | ООО "СтройБетон" |  | 0,006 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Еврапарк" Посконный В.А. | ООО "Еврапарк" Посконный В.А. |  | 0,037 |  |
| Прочие отрасли | ООО "Базис" Азаров | ООО "Базис" Азаров |  | 0,014 |  |
| Прочие отрасли | ООО "АгроЦентрЛиски" | ООО "АгроЦентрЛиски" |  | 0,013 |  |
| Прочие отрасли | ИП Шейкин С.В. | ИП Шейкин С.В. |  | 0,036 |  |
| Прочие отрасли | ИП Гомонков В.Г | ИП Гомонков В.Г |  | 0,025 |  |
| Прочие отрасли | ИП Поляков В.В.г. | ИП Поляков В.В.г. |  | 0,028 |  |
| Прочие отрасли | ИП Олейник Г.Ю | ИП Олейник Г.Ю |  | 0,008 |  |
| Прочие отрасли | ИП Шестаков | ИП Шестаков |  | 0,013 |  |
| Прочие отрасли | ИП Зинченко | ИП Зинченко |  | 0,012 |  |
| Прочие отрасли | ИП Козельчикова | ИП Козельчикова |  | 0,001 |  |
| Прочие отрасли | ИП Мордвинкина Л.А. | ИП Мордвинкина Л.А. |  | 0,010 |  |
| Прочие отрасли | ИП Саушкина | ИП Саушкина |  | 0,002 |  |
| Прочие отрасли | ИП Кучерявенкова | ИП Кучерявенкова |  | 0,001 |  |
| Прочие отрасли | ИП Горин Г.В. | ИП Горин Г.В. |  | 0,002 |  |
| Прочие отрасли | ИП Иванюшкин | ИП Иванюшкин |  | 0,002 |  |
| Прочие отрасли | ООО "ФЭФ" | ООО "ФЭФ" |  | 0,003 |  |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в границах муниципального образования Супоневское сельское поселение Брянского   муниципального района Брянской области по представленной информации ООО «Рубин» на момент актуальности схемы теплоснабжения:

1 .ж/д ул.Комсомольская 64  (50д)-40м

2.ул.Фрунзе 83,79,81 -частный сектор

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОО ОКРУА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Новое жилищное строительство в МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области для постоянного населения будет вестись, в первую очередь, за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки, и на территориях нового освоения.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Исходя из того, что основной приростстроительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные многоквартирные дома, будут  обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы по газификации источников тепловой энергии в МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области отсутствуют.

в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Программа регионального развития газификации Брянской области разработана и утверждена на 2017 — 2021 годы.

Основное и единственное топливо на котельных сельского поселения является природный газ.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

«Схема и программа развития электроэнергетики Брянской области на период 2020 – 2024 годы», утверждена распоряжением Губернатора Брянской области от 29.04.2019 г. №385-РГ. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области, не предусматривается.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области, не предусматривается.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) целевые показатели работы теплоисточника

Показатели качества

Таблица 19. – показатели качества работы теплоисточника

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия (отопление) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями. |

б) показатели надежности систем ресурсоснабжения

Таблица 20. – показатели надежности системы ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Тепловая энергия (отопление) | Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил и норм. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |

в) ожидаемые результаты и целевые показатели

Таблица 21. – ожидаемые результаты и целевые показатели

| N п/п | Ожидаемые результаты | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов т/энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения. Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |

г) целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения

Таблица 22 – целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2019 г. | Значение целевого показателя на 2032 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | н/д | 0,3 | 0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации схемы теплоснабжения значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 30 -50 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общего числа | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 7 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3 | 3 | 3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| заменяемых |  |  |  |  |  |
| сетей, в % от их |  |  |  |  |  |
| общей протяженности |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от располагаемой мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 70 | 80 | 93 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |

д) надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров

Таблица 23 – надёжность и качество ресурсоснабжения

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и др. объектов недвижимости города | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | до 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблице 24.

Таблица 24. Прогноз тарифа на тепловую энергию

| № | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 | 22,65 | 24,01 | 25,45 | 26,98 | 28,60 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 | 34,15 | 36,20 | 38,37 | 40,67 | 43,11 |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Рубин" | 2238,88 | 2307,08 | 2411,54 | 2486,42 | 2561,013 |
|  | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 2531,46 | 2658,03 | 2790,93 | 2930,47 | 3076,98 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 тыс.м3 | 7,41 | 7,55 | 7,7 | 7,89 | 8,13 |
| 5 | Электроснабжение, за 1 кВт*час | 3,92 | 4,11 | 4,32 | 4,54 | 4,78 |